## 00.03.01	Brandwerende bekleding van betonnen vloeren voor een brandweerstand R 240  VH  m²  12-05-06  Promat  PROMATECT®-T

Promat constructie 25.22.240

##### Uitvoering:

Onder de betonnen vloer wordt een laag calciumsilicaat-aluminaatplaten met special-cementmatrix PROMATECT®-T met volumieke massa ± 900 kg/m³ en dikte 25 mm bevestigd.

De platen worden om de 500 mm in drie rijen per plaatbreedte rechtstreeks in het beton met minimumdikte 120 mm bevestigd met schroeven M6 x 40 mm + metalen pluggen / stalen inslagankers Fischer FNA II met afmetingen 6x30/30. De afstand tot de plaatrand moet 110 mm bedragen.

Wanneer er ook een horizontale compartimentering wordt geëist (EI 240), dient er aan de hand van de geldende Eurocodes te worden nagegaan of de dikte van de vloerplaat, inclusief de onbrandbare vloerafwerking, voldoet.

##### Afwerking:

##### Attesten:

De brandweerstand REI 240 volgens EN 1363-1 wordt aangetoond door een proefverslag (RS05-089) dat als basis dient voor de uitvoering.

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: