**Pos. …** **Metalldecke, F 90-AB / F 30-AB, abklappbar**

|  |
| --- |
| Metalldecke, selbständig F 90-AB,Brandbeanspruchung von oben,abklappbar, nach DIN 4102,liefern und fachgerecht montieren ausallseitig geschlossenen Metalldecken-fertigelementen, Blechdicke 0,7 mm,elektrolytisch verzinkt, Metalloberfläche nachBearbeitung pulverbeschichtet, einbrennlackiert,Trockenschichtdicke 70 µ, hergestellt nach demTAIM-Qualitätsstandard,Elementhöhe 65 mm.Die Deckenkonstruktion muss die Übertragungvon kaltem Rauch verhindern.Randanschluss: siehe nachfolgende PositionAngebotene Promat-Konstruktion: 420.99Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3339/6444-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Elementbreite: 397 mm Elementlänge: ............. mm (\*1)Perforation: ......................... (\*2)Farbe: ......................... (\*3)Hinweise:\*1: Elementlänge maximal 2500 mm\*2: Perforation: RG 2,5/5,5 alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe\*3: RAL 9016, alternativ RAL Farbton nach Angabe |

 .............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschluss, Metalldecke F 90-AB / F 30-AB**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdeckeder vorgenannten Grundposition,liefern und fachgerecht montierengemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichenPrüfzeugnis Unterdecke der Promat-Konstruktion 420.99.Direkter Anschluss an:................................................ (\*1)Hinweis:\*1: Massivwand oder Metallständerwand mind. F 90 |

 .............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Zulage für das Vorrichten von Metalldeckenelementen, integrierte Einbauleuchte F 90-AB / F 30-AB**

|  |
| --- |
| Zulage für das Vorrichten von Metalldecken-elementen für integrierte Einbauleuchten, bestehend aus Metalldeckenfertigelementen der vorgenannten Grundposition und der werkseitig eingebauten Leuchten,liefern und fachgerecht montieren.Elementhöhe: 80 mmAngebotene Promat-Konstruktion 420.99Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-339/6444-MPA BSDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtlicheNachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.Leuchtabmessungen: (\*1)Hinweis; \*1: Maximales Maß: L x B x H = 1550 x 254 x 38 mm |

 .............................. m .............................. ..............................