**Pos. …** **Metalldecke, F 90-AB / F 30-AB, abklappbar**

|  |
| --- |
| Metalldecke, selbständig F 90-AB,  Brandbeanspruchung von oben,  abklappbar, nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren aus  allseitig geschlossenen Metalldecken-  fertigelementen, Blechdicke 0,7 mm,  elektrolytisch verzinkt, Metalloberfläche nach  Bearbeitung pulverbeschichtet, einbrennlackiert,  Trockenschichtdicke 70 µ, hergestellt nach dem  TAIM-Qualitätsstandard,  Elementhöhe 65 mm.  Die Deckenkonstruktion muss die Übertragung  von kaltem Rauch verhindern.  Randanschluss: siehe nachfolgende Position  Angebotene Promat-Konstruktion: 420.99  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3339/6444-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Elementbreite: 397 mm  Elementlänge: ............. mm (\*1)  Perforation: ......................... (\*2)  Farbe: ......................... (\*3)  Hinweise:  \*1: Elementlänge maximal 2500 mm  \*2: Perforation: RG 2,5/5,5 alternativ ungelocht  oder Lochbild nach Angabe  \*3: RAL 9016, alternativ RAL Farbton nach Angabe |

.............................. m² .............................. ..............................

**Pos. …** **Randanschluss, Metalldecke F 90-AB / F 30-AB**

|  |
| --- |
| Randanschluss für die Unterdecke  der vorgenannten Grundposition,  liefern und fachgerecht montieren  gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen  Prüfzeugnis Unterdecke der  Promat-Konstruktion 420.99.  Direkter Anschluss an:  ................................................ (\*1)  Hinweis:  \*1: Massivwand oder Metallständerwand mind. F 90 |

.............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Zulage für das Vorrichten von Metalldeckenelementen, integrierte Einbauleuchte F 90-AB / F 30-AB**

|  |
| --- |
| Zulage für das Vorrichten von Metalldecken-  elementen für integrierte Einbauleuchten,  bestehend aus Metalldeckenfertigelementen  der vorgenannten Grundposition und der  werkseitig eingebauten Leuchten,  liefern und fachgerecht montieren.  Elementhöhe: 80 mm  Angebotene Promat-Konstruktion 420.99  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-339/6444-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche  Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.  Leuchtabmessungen: (\*1)  Hinweis;  \*1: Maximales Maß: L x B x H = 1550 x 254 x 38 mm |

.............................. m .............................. ..............................