**Pos. …** **Kombiabschottung über bekleidetem Stahlbauteil, feuerbeständig**

|  |
| --- |
| Feuerwiderstandsfähige Abschottung von Elektroleitungen, brennbarenund nichtbrennbaren Rohrleitungen, in Wänden mit einem unteren Anschluss an eine F 120 PROMATECT-Stahlträgerbekleidung und einem oberen Anschlussmit PROMATECT-H Plattenstreifen an Massivdeckenals Kombischott, liefern und fachgerecht montierenmit dem PROMASTOP-Integral-Kombischott 90, Typ E,bestehend aus Mineralwolleplatten und dem wasser-und ölundurchlässigen PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E, der PROMASTOP-Rohrmanschette,UniCollar und dem PROMAGLAF-1200.Angebotene Promat-Konstruktion: 600.47Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.53-2593 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Abmessungen: .......... mm x .......... mmAnzahl und Art der Rohrleitungen: ………. (\*1)Hinweis:\*1: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabel- undRohrdurchführungen liefern undmontieren wie vor, jedochAbmessungen: .......... mm x .......... mm |

 .............................. Stück .............................. ..............................