**Pos. …** **Schachtelemente für Montageabgasleitungen T 400 L 30**

|  |
| --- |
| Schachtelemente für die Bekleidung  von Abgasleitungen, T 400 L 30,  als gerades Element,  liefern und fachgerecht montieren  aus 25 mm PROMATECT-Formstücken,  zementgebunden,  feuchtigkeitsbeständig,  DIN 4102, nichtbrennbar - A1.  Angebotene Promat-Konstruktion: 810  Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-7.4-3446 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Elementlänge: 1200 mm  Abgasrohr Außendurchmesser: ......... mm (\*1)  Schachtelement Innenquerschnitt:  ......... mm x ......... mm (\*2)  Hinweise:  \*1: Schachtelemente von Abgasleitungen  müssen unter Umständen eine innere  Hinterlüftung von mind. 30 mm haben.  Details sind den technischen Angaben der  Abgasleitung und der Kessel zu entnehmen.  \*2: Durch eine innenliegende PROMATECT-H-  Verbindungsmuffe verjüngt sich der  Innenquerschnitt um insgesamt 20 mm. |

.............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtelement-Formteile für Montageabgasleitungen T 400 L 30**

|  |
| --- |
| Formteile für die Schachtelemente der  vorgenannten Grundposition, liefern  und fachgerecht montieren.  Innenschenkellänge: 200 mm  Winkel: .......... ° (\*1)  Hinweise:  \*1: Es sind Formteile mit Winkeln von  15°, 30° und 45° möglich. Bitte angeben. |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtelemente für Montageabgasleitungen T 400 L 90**

|  |
| --- |
| Schachtelemente für die Bekleidung  von Abgasleitungen, T 400 L 90,  als gerades Element,  liefern und fachgerecht montieren  aus 40 mm PROMATECT-Formstücken,  zementgebunden,  feuchtigkeitsbeständig,  DIN 4102, nichtbrennbar - A1.  Angebotene Promat-Konstruktion: 810  Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-7.4-3439 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Elementlänge: 1200 mm  Abgasrohr Außendurchmesser: ......... mm (\*1)  Schachtelement Innenquerschnitt:  ......... mm x ......... mm (\*2)  Hinweise:  \*1: Schachtelemente von Abgasleitungen  müssen unter Umständen eine innere  Hinterlüftung von mind. 30 mm haben.  Details sind den technischen Angaben der  Abgasleitung und der Kessel zu entnehmen.  \*2: Durch eine innenliegende PROMATECT-H-  Verbindungsmuffe verjüngt sich der  Innenquerschnitt um insgesamt 20 mm. |

.............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtelement-Formteile für Montageabgasleitungen T 400 L 90**

|  |
| --- |
| Formteile für die Schachtelemente der  vorgenannten Grundposition, liefern  und fachgerecht montieren.  Innenschenkellänge: 200 mm  Winkel: .......... ° (\*1)  Hinweise:  \*1: Es sind Formteile mit Winkeln von  15°, 30° und 45° möglich. Bitte angeben. |

.............................. Stück .............................. ..............................