**Pos. …** **Schachtelemente für Montageabgasleitungen T 400 L 30**

|  |
| --- |
| Schachtelemente für die Bekleidungvon Abgasleitungen, T 400 L 30,als gerades Element,liefern und fachgerecht montierenaus 25 mm PROMATECT-Formstücken,zementgebunden,feuchtigkeitsbeständig,DIN 4102, nichtbrennbar - A1.Angebotene Promat-Konstruktion: 810Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-7.4-3446 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Elementlänge: 1200 mmAbgasrohr Außendurchmesser: ......... mm (\*1)Schachtelement Innenquerschnitt: ......... mm x ......... mm (\*2)Hinweise:\*1: Schachtelemente von Abgasleitungen müssen unter Umständen eine innere  Hinterlüftung von mind. 30 mm haben. Details sind den technischen Angaben der  Abgasleitung und der Kessel zu entnehmen.\*2: Durch eine innenliegende PROMATECT-H- Verbindungsmuffe verjüngt sich der Innenquerschnitt um insgesamt 20 mm. |

 .............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtelement-Formteile für Montageabgasleitungen T 400 L 30**

|  |
| --- |
| Formteile für die Schachtelemente dervorgenannten Grundposition, liefernund fachgerecht montieren.Innenschenkellänge: 200 mmWinkel: .......... ° (\*1)Hinweise:\*1: Es sind Formteile mit Winkeln von 15°, 30° und 45° möglich. Bitte angeben. |

 .............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtelemente für Montageabgasleitungen T 400 L 90**

|  |
| --- |
| Schachtelemente für die Bekleidungvon Abgasleitungen, T 400 L 90,als gerades Element,liefern und fachgerecht montierenaus 40 mm PROMATECT-Formstücken,zementgebunden,feuchtigkeitsbeständig,DIN 4102, nichtbrennbar - A1.Angebotene Promat-Konstruktion: 810Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-7.4-3439 des DIBtDem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-liche Nachweis der angebotenen Konstruktionbeizufügen.Elementlänge: 1200 mmAbgasrohr Außendurchmesser: ......... mm (\*1)Schachtelement Innenquerschnitt: ......... mm x ......... mm (\*2)Hinweise:\*1: Schachtelemente von Abgasleitungen müssen unter Umständen eine innere  Hinterlüftung von mind. 30 mm haben. Details sind den technischen Angaben der  Abgasleitung und der Kessel zu entnehmen.\*2: Durch eine innenliegende PROMATECT-H- Verbindungsmuffe verjüngt sich der Innenquerschnitt um insgesamt 20 mm. |

 .............................. m .............................. ..............................

**Pos. …** **Schachtelement-Formteile für Montageabgasleitungen T 400 L 90**

|  |
| --- |
| Formteile für die Schachtelemente dervorgenannten Grundposition, liefernund fachgerecht montieren.Innenschenkellänge: 200 mmWinkel: .......... ° (\*1)Hinweise:\*1: Es sind Formteile mit Winkeln von 15°, 30° und 45° möglich. Bitte angeben. |

 .............................. Stück .............................. ..............................