1.1.1	Stahlstützenbekleidung, Rohrschalen rund

Einlagige, werkseitig hergestellte Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlrohrstützen aus Halbschalen nach DIN 4102,

liefern und fachgerecht montieren aus zementgebundenen,

Silikat-Brandschutzbauplatten mit einer Rohdichte trocken von ca. 470 kg/m³,

dauerhaft wasserresistent gemäß der Leistungserklärung (Typ Z1, Z2, DoP),

Druckfestigkeit ca. 2,4 N/mm² nach DIN EN 826,

nichtbrennbar - A1 nach EN 13501-1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Angebotene Konstruktion:

Promat-Konstruktion 445.86

Halbschalen aus PROMATECT-L-Brandschutzplattenstreifen, werkseitig hergestellt,

die Bekleidungsdicke ist nach dem Verhältniswert Ap/V zu bestimmen.

Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3185/4549-MPA BS

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis

der angebotenen Konstruktion beizufügen.

Art des Stahlprofils,

(geschlossenes Stahlrundrohr,

falls vorhanden, Bezeichnung):			…………………….

Feuerwiderstandsklasse (F 30 bis F 120):		…………

Gegebenenfalls bereits ermittelter Ap/V-Faktor:	…………	m-1

Alternativ: Wandungsdicke Stahlrohrstütze:		…………	mm

Außendurchmesser Stahlrohrstütze:			…………	mm

Bekleidungsdicke:					…………	mm

Ausführung:								einlagig

Abrechnungseinheit: 	m

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………

1.1.2	Stahlstützenbekleidung, Rohrschalen rund, Folgeposition

Einlagige, werkseitig hergestellte Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlrohrstützen aus Halbschalen, nach DIN 4102, jedoch

Art des Stahlprofils,

(geschlossenes Stahlrundrohr,

falls vorhanden, Bezeichnung):			…………………….

Feuerwiderstandsklasse (F 30 bis F 120):		…………

Gegebenenfalls bereits ermittelter Ap/V-Faktor:	…………	m-1

Alternativ: Wandungsdicke Stahlrohrstütze:		…………	mm

Außendurchmesser Stahlrohrstütze:			…………	mm

Bekleidungsdicke:					…………	mm

Ausführung:								einlagig

Abrechnungseinheit: 	m

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………